## List1
TROŠKOVNIK - javna rasvjeta u Ulici Franje Tuđmana, Križevci
Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1 | SVJETILJKA
Dobava dekorativne LED svjetiljke, ukupne snage sistema do maksimalno 33 W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:
tijelo svjetiljke od aluminija s pokrovom optike od prozirnog polikarbonata ili stakla
simetrična distribucija svjetlosti
svjetlosna iskoristivost svjetiljke (LOR faktor) 82%
efikasnost svjetiljke 100lm/W, svjetlosni tok LED izvora minimalno 3000 lm
korelirana temperatura nijanse bijelog svijetla maksimalno 3000 K
CRI indeks - indeks uzvrata koje minimalno 80
životni vijek minimalno 50 000 sati pri 80% svjetlosnog toka
rad u temperaturnom području -20 ºC do + 35 ºC
kompletna zaštita svjetiljke IP66, IK10
električna klasa zaštite II, prenaponska zaštita 10 kV (lmax=10 kA)
svjetiljka treba imati ENEC certifikat i izjavu za potvrđivanje CE oznaka
| Svjetiljka se mora montirati na stup promjera 60 mm bez upotrebe dodatnog adaptera za montažu | kom | 27 |  | 0
PROIZVOĐAČ:
TIP:
2 | STUP
Dobava dekorativnog rasvjetnog stupa sljedećih karakteristika:
visina stupa 4000 mm
stup izrađen od čeličnih reduciranih cijevi promjera 114/76/60 mm
AKZ izvedena postupkom vrućeg cinčanja te dekorativnim nanosom boje postupkom plastificiranja u RAL boji prema boji svjetiljke
otvor za ugradnju električkog sklopa min 500 mm
| uz stup isporučiti anker vijke, prema statičkom proračunu stupa i minmalno 4 šablone za betoniranje | kom | 27 |  | 0
*dobava, postava i izrada temelja za stupove su uključeni u cijenu ponude
|  | UKUPNO |  |  | 0
|  | PDV |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  |  | 0