## 1. D. Lambla
JAVNA RASVJETA - ULICA DRAGUTINA LAMBLA
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
1 | Demontaža postojećih svjetiljki sa stupova te utovar i odvoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Jedinična cijena obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za kompletno dovršenje stavke. | kom | 21 |  | 0
2 | Svjetiljke za cestovnu rasvjetu: - kućište i nosač izrađeni od aluminija, - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke min. IP66, - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08, - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%), - promjer nasadnika Ø48-60 mm ili uračunat prilagodnik, - max težina svjetiljke 5 kg, - temperaturno područje rada od -40°C do +50°C, - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje, - klasa električne zaštite: kl. II, - svjetiljka ima zasebni uređaj/element za prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA, - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova), - cestovna asimetrična optika, - klasa bliještanja min. D.5 (nisko bliještanje), - efektivni svjetosni tok min 3750 lm, - ukupna snaga svjetiljke max 30W, - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 125lm/W, - temperatura boje svjetlosti max 3000K, - mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora, - uzvrat boje (Ra) minimalno 70, - trajnost LED modula i drivera: ≥80.000 h uz zadovoljenje jednog od uvjeta L80B10F10 ili L80B10 ili L80F10 Napomene: - Stakva uključuje nabavu, prijevoz, montažu, provlačenje kabela, spajanje kabela. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. - prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom točan način rada regulacije (vremena smanjenog intenziteta) | kom | 26 |  | 0
Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema HRN EN 13201:2016 ili jednakovrijedno za prometnicu klase M5, uz dolje navedene parametre proračuna: Dvosmjerni promet Broj voznih traka: 2 Obloga ceste: R3 (q0=0,07) Širina ceste: 5m Visina izvora svjetlosti: 6,2m Razmak između svjetiljki: 30m Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -0,2m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,8 Montaža stupova: jednostrano Odstupanje od norme, odnosno maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti i jednolikosti mogu iznositi najviše 30%
3 | Dobava i prijevoz tipskog kraka za montažu sa karakteristikama: - nadvišenja stupova visine 1,1 m. Izrađeno od željezne cijevi fi 60,3mm. Nasad na stup s vrhom fi 76mm. AKZ toplo cinčano - minimalna debljina sloja 70 mikrona. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i sav potreban materijal za nadvišenje i spajanje svjetiljke (kablovi i spojnice). Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. | kom | 18 |  | 0
4 | Dobava i prijevoz tipskog kraka za montažu sa karakteristikama: - nadvišenja stupova visine 1,1 m za dvije lampe pod kutem od 120 stupnjeva. Izrađeno od željezne cijevi fi 60,3mm. Nasad na stup s vrhom fi 76mm. AKZ toplo cinčano - minimalna debljina sloja 70 mikrona. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i sav potreban materijal za nadvišenje i spajanje svjetiljke (kablovi i spojnice). Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. | kom | 1 |  | 0
5 | Dobava i prijevoz tipskog kraka za montažu sa karakteristikama: - nadvišenja stupova visine 1,1 m za tri lampe pod kutem od 120 stupnjeva. Izrađeno od željezne cijevi fi 60,3mm. Nasad na stup s vrhom fi 76mm. AKZ toplo cinčano - minimalna debljina sloja 70 mikrona. Stavka obuhvaća dobavu, montažu i sav potreban materijal za nadvišenje i spajanje svjetiljke (kablovi i spojnice). Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. | kom | 2 |  | 0
Sva oprema mora imati jamstvo proizvođača minimalno 3 godine
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0

## 2. Trg
JAVNA RASVJETA - TRG J.J. STROSSMAYERA
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
1 | Demontaža postojećih svjetiljki sa stupova te utovar i odvoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja. Jedinična cijena obuhvaća sav rad i opremu potrebnu za kompletno dovršenje stavke. | kom | 24 |  | 0
2 | Svjetiljka za parkovnu rasvjetu: - ukupna snaga svjetiljke max 40W, - minimalni izlazni svjetlosni tok sustava 5000 lm, - sa ugrađenom prenaponskom zaštitom za DM 6 kV, a za CM 10kV prema EN 61000-4-5 ili jednakovrijedno, - kompenzirana na min. cosφ 0,95 kod punog opterećenja, - klasa električne zaštite II, - kut zračenja: asimetrični, - zaštita kompletne svjetiljke min. IP 66, - otpornost na udarce za zaštitno staklo ili polikarbonatni pokrov leća min. IK08, - kućište LED sustava od vučenog ili lijevanog aluminija, -izvedba sa kaljenim zaštitnim staklom ili zaštitnim polikarbonatnim pokrovom, - svjetlosni tok LED modula nakon 50.000 radnih sati minimum 80% incijalnog svjetlosnog toka (uz prosječnu vanjsku temperaturu od 30 °C), - temperatura boje izvora svjetlosti: 3000 K, - mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora, - faktor uzvrata boja: min CRI 70 Svjetiljka mora biti sukladna odobrenoj svjetiljci od Konzervatorskog ureda Bjelovar, odnosno ako se nudi drugačija svjetiljka mora imati novo odobrenje prije predaje ponude. Napomene: - Stakva uključuje nabavu, prijevoz, montažu, provlačenje kabela, spajanje kabela. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. - prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom točan način rada regulacije (vremena smanjenog intenziteta). | kom | 24 |  | 0
Sva oprema mora imati jamstvo proizvođača minimalno 3 godine
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0

## 3. Reflektori
JAVNA RASVJETA - REFLEKTORI - TRG J.J. STROSSMAYERA
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
1 | Reflektorske svjetiljke: - kućište i nosač izrađeni od aluminija, - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke min. IP65, - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08, - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom - max težina svjetiljke 5 kg, - temperaturno područje rada od -40°C do +50°C, - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje, - klasa električne zaštite: kl. I ili kl. II, - usmjerena optika max 60°, - efektivni svjetosni tok min 8000 lm, - ukupna snaga svjetiljke max 80W, - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 100lm/W, - temperatura boje svjetlosti max 3000K, - uzvrat boje (Ra) minimalno 70, Napomene: - Stakva uključuje nabavu, prijevoz, montažu, provlačenje kabela, spajanje kabela. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. | kom | 5 |  | 0
2 | Dobava i prijevoz konzole za montažu reflektora bočno na drveni ili betonski stup na željenoj visini, AKZ toplo cinčano - minimalna debljina sloja 70 mikrona. | kom | 5 |  | 0
Sva oprema mora imati jamstvo proizvođača minimalno 3 godine
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0

## 4. Naselja
JAVNA RASVJETA - NASELJA
R. br. | OPIS RADA | Jed. mj. | Količina | Jed.cij. | UKUPNO
1 | Svjetiljke za cestovnu rasvjetu: - kućište i nosač izrađeni od aluminija, - stupanj IP zaštite cjelokupne svjetiljke min. IP66, - stupanj IK zaštite cjelokupne svjetiljke min. IK08, - izvedba sa ravnim kaljenim zaštitnim staklom (ULOR = 0%), - promjer nasadnika Ø48-60 mm ili uračunat prilagodnik, - max težina svjetiljke 5 kg, - temperaturno područje rada od -40°C do +50°C, - svjetiljka mora imati pasivno hlađenje, - klasa električne zaštite: kl. II, - svjetiljka ima zasebni uređaj/element za prenaponsku zaštitu od 10kV/10kA, - mogućnost otvaranja i servisiranja svjetiljke - modularna izvedba (mogućnost zamjene pokvarenih dijelova), - cestovna asimetrična optika, - klasa bliještanja min. D.5 (nisko bliještanje), - efektivni svjetosni tok min 2500 lm, - ukupna snaga svjetiljke max 20W, - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 125lm/W, - temperatura boje svjetlosti max 3000K, - mogućnost smanjivanja snage programiranjem napajanja u koracima definiranim od strane investitora, - uzvrat boje (Ra) minimalno 70, - trajnost LED modula i drivera: ≥80.000 h uz zadovoljenje jednog od uvjeta L80B10F10 ili L80B10 ili L80F10 ili jednakovrijedno Napomene: - Stakva uključuje nabavu, prijevoz, montažu, provlačenje kabela, spajanje kabela. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. - prije narudžbe opreme i izvođenja radova dogovoriti s investitorom točan način rada regulacije (vremena smanjenog intenziteta) | kom | 14 |  | 0
Svjetiljka mora zadovoljiti svjetlotehničke parametre prema važečim propisima za prometnicu klase P4, uz dolje navedene parametre proračuna: Dvosmjerni promet Broj voznih traka: 2 Obloga ceste: R3 (q0=0,07) Širina ceste: 4,5m Visina izvora svjetlosti: 6,5m Razmak između svjetiljki: 35m Udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: -1,4m Nagib svjetiljke: 0° Faktor održavanja: 0,8 Montaža stupova: jednostrano Odstupanje od norme, odnosno maksimalne vrijednosti rasvijetljenosti i jednolikosti mogu iznositi najviše 30% (gledano od normom propisanih min. vrijednosti).
2 | Dobava i prijevoz tipskog kraka za montažu bočno na drveni ili betonski stup na željenoj visini sa karakteristikama: - promjerom vrha 60mm, - kut nagiba kraka u odnosu na rasvjetni stup iznosi -90°, - učvršćeno na stup pomoću 2 obujmice debljine min. 1,5 mm, 4 vijka M8x30 i matice M8, - AKZ toplo cinčano - minimalna debljina sloja 70 mikrona. - vijak sa nivelaciju kraka (regulirajući nosač), - noseća cijev duljine (izbačaj) od 1000 mm | kom | 13 |  | 0
Sva oprema mora imati jamstvo proizvođača minimalno 3 godine
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | Ulica Dragutina Lambla | 0
2. | Trg J.J. Strossmayera | 0
3. | Reflektori | 0
4. | JR naselja | 0
| UKUPNO: | 0
| PDV 25%: | 0
| UKUPNO SA PDV-om: | 0